Datum: 30.09.2024

Name, Vorname:  ____________________________

Punkte, Note:  _____ / 30 Punkte

Brandmeldeanlage

Hinweise:

- Es darf zur Hilfestellung Fachbücher oder Internet 
verwendet werden!

Verwendete Arbeitsmittel:

HPS-board 2108 Standort: UG II.N4 + K11

Fluke 114 Standort: UG II.B4 + K1 (Achtung Übergangsstecker sind im UG II.N4 + K1)

Ausgedruckte Version mit Lösung Standort UG II.B4 + K2

Kontrollwiderstand

Einführung:

Feueralarm an RFL

Spannungsversorgung

Batteriebetrieb

Schlüssel vorhanden

- Übung Hauptmelder

X

0V

0V

X

X

5V

- Übung Thermo Differenzialmelder

5,2V

8,5V

Versuchsaufbau:

Welche Signaleinrichtung werden bei aktivem Therm-Differenzialmelder angesprochen?

Warnlampe vor der Türe und Signalton und Alarmleuchte

Was passiert bei einem Leitungsunterbruch? Was für eine Spannung wird angezeigt?

Error bei Alarmcenter ertönt und kann erst zurückgesetzt werden, wenn die Leitung repariert wurde.

0V oder 10,7 V

Wann löst ein Thermomelder aus und wann werden diese eingesetzt?

Thermo-Differenzialmelder oder eine Kombination aus beiden sprechen auf eine Maximaltemperatur und/oder eine Temperaturerhöhung in einem bestimmten Zeitraum an.

Melder dieser Art werden eingesetzt, wenn Rauchmelder wegen zu großer Verschmutzungsgefahr, etwa zu viel Staub, Abgase oder Dämpfe, nicht eingesetzt werden können

- Übung Optischer Rauchmelder

5,3V

8,5V

Versuchsaufbau:

Zeichne die Verdrahtung selber ein!

Welche Signaleinrichtung werden bei aktivem Optischer Rauchmelder angesprochen?

Warnlampe vor der Türe und Signalton und Alarmleuchte

Lösung:

- Übung Druckknopf- Brandmelder

5,3V

8,5V

Versuchsaufbau:

Welche Signaleinrichtungen werden nach Betätigung des Druckknopf-Brandmelders angesprochen?

Warnlampe vor der Türe und Signalton und Alarmleuchte

- Übung Feuerwehr-Schlüsseldepot

∞Ω

0,5Ω

∞Ω

0,1Ω

Versuchsaufbau:

Welche Signaleinrichtungen werden nach Betätigung des Druckknopf-Brandmelders angesprochen?

Signalton

- Übung Meldlinien

6V

147Ω

0,1Ω

8,5V

0V

553Ω

10,9V

441,5Ω

Versuchsaufbau:

Kurzschluss

Wie lässt sich die Funktion von LINE 1 im Ruhezustand beschreiben?

Alarm nicht aktiv, keine Meldung

Wie lässt sich die Funktion von LINE 1 bei Störung beschreiben?

Lampe mit Störung leuchtet, Alarmton ertönt

Wie lässt sich die Funktion von LINE 1 bei einem Kurzschluss beschreiben?

Lampe mit Störung leuchtet, Alarmton ertönt

Wie lässt sich die Funktion von LINE 1 bei einem Alarm beschreiben?

Lampen Alarm leuchtet, Alarmton ertönt

- Übung Überwachte Störungen

Versuchsaufbau:

Wie reagiert die BMZ nach Entfernen des Netzsteckers MAINS der BMZ?

Solange die Bürcke entfernt wird, wird ein Alarmton abgegeben und Error erscheint.

Wie reagiert die BMZ nach Entfernen des Akku-Steckers?

Solange die Bürcke entfernt wird, wird ein Alarmton abgegeben und Error erscheint.

Wie reagiert die BMZ bei einem Kurzschluss am Ausgang 12 V EXT.?

Daueralarmton wird abgeben, Alarm leuchtet und Error leuchtet.

- Übung Komplette Feuerüberwachung automatische Melder

Versuchsaufbau:

Wie lässt sich die Funktion dieser BMA beschreiben??

Line 1 ist bereit, Wenn irgendein Brandmelder auslöst wird Alarm gebegebn und es muss zuerst alles zurückgesetzt werden.

Was passiert bei einen Leitungsunterbruch??

Es wird ein Alarmsignal ausgelöst und der Errorknopf blinkt, ebenso wie die Linien ein Fehlersignal aufweisen.

- Übung Komplette Feuerüberwachung Druckknopf-Brandmelder, Hauptmelder und Schlüsseldepot

Versuchsaufbau:

Wie lässt sich die Funktion dieser BMA beschreiben?

Schlüsseldepot öffnet sich, Feueralarm, extern wird ausgelöst, Warneinrichtung leuchten auf.

Was passiert bei einen Leitungsunterbruch beim Schlüsseldepot?

Es wird ein Alarmsignal ausgelöst und der Errorknopf blinkt.

- Übung Komplette Feuerüberwachung

Versuchsaufbau:

Zeichne den Versuchsaufbau!

Was mußt du machen um den Alarm rückzusetzen

Schalter auf Off, Brand löschen (Fehler beheben), Reset drücken, Key Depot schließen, Schalter auf On